## 电梯
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  | 厂商反馈是否能实现
up_down_status | 上下行状态 | enum | 1：下行；2：上行 ;3：静止； |  | 电梯运行方向和上下行状态 |  |  | ok
device_status | 运行状态 | enum | 1：运行;2：停止; 3：消防锁定 |  | 电梯运行状态 |  |  | ok
device_type | 电梯类型 | enum | 1:箱式;2:梯式; |  |  |  |  | ok
current_floor | 所处楼层 | int |  | 楼 |  |  |  | ok
has_someone | 有无人员 | bool | true：有人;false：无人; |  | 有、无 |  |  | ok
calling_status | 呼梯状态 | bool | true：呼梯；false：未呼梯 |  |  |  |  | ok
calling_aims_floor | 呼梯目的楼层 | int[] | [5 empty] | ok
run_speed | 电梯运行速度 | float |  | 米/秒 |  |  |  | ok
distance | 运行总距离 | float |  | 米 |  |  |  | ok
current_load | 当前载重 | float |  | 千克 |  |  |  | ok
overweight_status | 超重状态 | bool | true：超重;false：未超重; |  |  |  |  | ok
door_status | 电梯门状态 | enum | 1：开门；2关门；3：开门中；4：关门中 |  |  |  |  | ok
elevator_top_temperature | 梯顶温度 | float | [5 empty] | ok
elevator_top_sensors_status | 梯顶人体感应状态 | enum | 1：有人；2：无人 |  |  |  |  | ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  | ok
|  | code | 1:sos;2:超速;3:超重;4:困人;5:断电 | enum | 告警代码 |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型
elevator_call | 呼梯 | call_floor | 呼叫楼层 | int | code | 服务调用状态码 | int | ok
[5 empty] | message | 服务调用信息 | string | ok
elevator_cancel_call | 取消呼梯 | cancel_call_floor | 取消呼梯楼层 | int | code | 服务调用状态码 | int | ok
[5 empty] | message | 服务调用信息 | string | ok
elevator_control | 梯控 | control_floor | 梯控楼层 | int | code | 服务调用状态码 | int | ok
[5 empty] | message | 服务调用信息 | string | ok

## 水泵
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 | 厂商反馈是否能实现
status | 运行状态 | enum | 1：工作中，2：停止； |  | 运行状态 |  | ok
mode | 运行模式 | enum | 1：自动模式；2：手动模式 |  | 运行模式 |  | ok
trip | 过载跳闸 | enum | 1：过载；2：正常； |  | 水泵设备过载跳闸 |  | ok
mode | 模式 | enum | 1：自动模式；2：手动模式； |  | 水泵设备自动模式 |  | ok
running_time | 累计运行时间 | float |  | 小时/hrs | 水泵累计运行时间 |  | ok
alert_status | 水箱水位报警状态 | enum | 1：正常；2：低位报警；3：高位报警； |  | 水箱水位报警 |  | ok
pressure | 管道压力 | float |  | 帕 | 水表当前读数 |  | ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述

## 集水井
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  | 厂商反馈是否能实现
water_evel | 水位高度 | float |  | m | 当前水位高度 |  |  | ok
water_capacity | 水容量百分比 | float |  | % | 当前剩余水容量百分比 | 0-100 |  | ok
alert_status | 水位报警状态 | enum | 1：正常；2：低位报警；3：高位报警； |  | 水位报警 |  |  | ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型

## 进线柜
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  | 厂商反馈是否能实现
status | 运行状态 | enum | 1：合闸；2：分闸 |  | 进线柜运行状态 |  |  | ok
power_factor | 功率因数 | float |  | % |  | 0-1 | 小数点后2位 | ok
power | 功率 | float |  | KW |  |  |  | ok
inspecting_power | 视在功率 | float |  | VA |  |  |  | ok
total_active_power | 总有功功率 | float |  | kW |  |  |  | ok
active_energy | 有功电度 | float |  | kWh |  |  |  | ok
current_a | A相电流 | float |  | A |  |  | 小数点后2位 | ok
current_b | B相电流 | float |  | A |  |  |  | ok
current_c | C相电流 | float |  | A |  |  |  | ok
voltage_a | A相电压 | float |  | V |  |  | 小数点后2位 | ok
voltage_b | B相电压 | float |  | V |  |  |  | ok
voltage_c | C相电压 | float |  | V |  |  |  | ok
line_voltage_ac | AC线电压 | float |  | V |  |  | 小数点后2位 | ok
line_voltage_ab | AB线电压 | float |  | V |  |  |  | ok
line_voltage_bc | BC线电压 | float |  | V |  |  |  | ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型

## 风机
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  |  | 厂商反馈是否能实现
status | 运行状态 | enum | 1：正常运行；2：停止；3：故障运行； |  | 风机设备运行状态 |  |  |  | ok
trip | 过载跳闸 | enum | 1：过载；2：正常； |  | 风机设备过载跳闸 |  |  |  | ok
mode | 模式 | enum | 1：自动模式；2：手动模式； |  | 风机设备自动模式 |  |  |  | ok
running_time | 累计运行时间 | int |  | 分钟/minute | 运行时间 |  |  |  | ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型
start | 启动 | 无 | 无 | 无 | 启动风机 | code | 服务调用状态码 | int | ok
[6 empty] | message | 服务调用信息 | string | ok
stop | 停止 | 无 | 无 | 无 | 停止风机 | code | 服务调用状态码 | int | ok
[6 empty] | message | 服务调用信息 | string | ok

## 环境监测传感器
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  | 厂商反馈是否能实现
pm_25 | PM25浓度 | float |  | 毫克每平方米 / μg/m³ | PM25浓度 | 0―500.0 |  | ok
light_lux | 光照度 | float |  | 卢克斯 / Lux | 光照度 | 0―10000 |  | ok
co2 | 二氧化碳浓度 | int |  | 百万分率 / ppm | 二氧化碳浓度 | 0―500 |  | ok
temperature | 温度 | float |  | 摄氏度 / °C | 温度 | -40.0―55.0 |  | ok
sound_decibelValue | 声音分贝值 | float |  | 分贝 / dB | 声音分贝值 | 0―500 |  | ok
relative_humidity | 湿度 | flaot |  | 百分比 / % | 湿度 | 0―100 |  | ok
longitude | 地理位置经度 | float |  | 度 / ° | 坐标系采用WGS_84 |  |  | ok
latitude | 地理位置纬度 | float |  | 度 / ° | 坐标系采用WGS_84 |  |  | ok
altitude | 海拔高度 | float |  | 米 / m |  |  |  | ok
hcho | 甲醛浓度 | double |  | 毫克每立方米 / mg/m³ |  | 0―3 |  | ok
pm10 | PM10浓度 | int |  | 微克每立方米 / μg/m³ |  | 0―500 |  | ok
atmosphere | 大气压 | float |  | 千帕 / kPa | 大气压强 | 55―106 |  | ok
soil_temperature | 土壤温度 | float |  | 摄氏度 / ℃ | 土壤温度 | -40.0―55.0 |  | ok
soil_moisture | 土壤湿度 | float |  | 百分比 / % | 土壤湿度 | 0―100 |  | ok
pic_path | 图片地址 | String |  |  | 图片地址 |  |  | ok
wind_speed | 风速 | float |  | 米每秒 / m/s | 风速 | 0―61.2 |  | ok
wind_direction | 风向 | int |  | 度 / ° | 风向 | 0―360 |  | ok
rainfall | 降雨量 | double |  | 毫米 / mm | 降雨量 | 0―2000 |  | ok
soil_ph | 土壤PH | int |  |  | 土壤PH值 | 0―7 |  | ok
uv | 紫外强度 | double |  | 毫克每立方米 / mg/m³ | 紫外线强度 | 0―15 |  | ok
co | 一氧化碳浓度 | float |  | 百万分率 / ppm | 一氧化碳浓度 | 0―500 |  | ok
ok
ok
ok
ok
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型

## 冷源系统接口
属性
属性名 | 中文 | 字段类型 | 字段值 | 单位 | 描述 | 取值范围 |  | 厂商反馈是否能实现
status | 运行状态 | enum | 1：运行；2：停止； |  | 设备运行状态 |  |  | ok
trip | 过载跳闸 | enum | 1：过载；2：正常； |  | 设备过载跳闸 |  |  | ok
hoa | 自动模式 | enum | 1：自动模式；2：手动模式； |  | 设备自动模式 |  |  | ok
running_time | 累计运行时间 | float |  | 小时/hrs | 设备累计运行时间 |  |  | ok
pressure | 管道压力 | float |  | kPA | 水压当前读数 |  |  | ok
temperature | 水管温度 | float |  | ℃ | 水温当前读数 |  |  | ok
flow | 水管流量 | float |  | m³/h | 水流量当前读数 |  |  | ok
temperature | 室外温度 | float |  | ℃ | 室外温度当前读数 |  |  | ok
relative_humidity | 室外相对湿度 | float |  | % | 室外湿度当前读数 |  |  | ok
flowswitch | 水流状态 | enum | 1：流动；2：停止； |  | 水流动状态 |  |  | ok
valve_opn | 阀门全开状态 | enum | 1：全开；2：非全开； |  | 阀门全开状态 |  |  | ok
valve_cls | 阀门全关状态 | enum | 1：全关；2：非全关； |  | 阀门全关状态 |  |  | ok
dpressure | 管道压差 | float |  | kpa | 水压差当前读数 |  |  | ok
float
float
事件
事件名 | 中文 | 字段名 | 字段值 | 字段类型 | 描述 | 取值范围
alert | 告警 | message |  | string | 告警信息 |  |  | ok
|  | code |  | enum | 告警代码 |  |  | ok
|  | time |  | date | 告警时间 |  |  | ok
malfunction | 故障 | code |  | enum | 故障代码 |  |  | ok
|  | message |  | string | 故障信息 |  |  | ok
|  | time |  | date | 故障时间 |  |  | ok
服务
服务名 | 中文 | 输入参数 | 输入参数描述 | 输入参数类型 | 输出参数 | 输出参数描述 | 输出参数类型